招 标 文 件

浙江省肿瘤医院洁净检测项目

浙江省肿瘤医院

二○一七年十二月

**浙江省肿瘤医院洁净检测项目**

我院拟采取公开招标议价谈判方式，完成浙江省肿瘤医院洁净检测项目招标，现将有关事项公告如下：

**一、项目名称、工期及要求**

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院洁净检测项目。

2. 项目服务期：自合同签订之日起至项目竣工验收合格，工期为10日历天，即合同签订后10日历天内完成洁净手术室及其相关辅助用房、重症监护室及相关辅助用房、静配中心检测。

**二、检测内容**

2.1洁净手术室及其相关辅助用房、重症监护室及相关辅助用房、静配中心检测内容：

百级洁净用房检测内容为：尘埃粒子数、静压差、照度、截面风速、室内温度、相对湿度、噪声、沉降菌（细菌浓度）。

千级至三十万级洁净用房检测内容为：尘埃粒子数、静压差、照度、室内温度、相对湿度、噪声、换气次数、沉降菌（细菌浓度）。

2.2洁净工作台检测内容：

风速、空气洁净度、照度、噪声

1. **供应商资格条件**

经浙江省质量技术监督局评定拥有检验检测机构资质认定证书，并拥有医疗机构洁净室检测资质的单位。手术室检测必须符合GB50333-2013《医院洁净手术室建设技术规范》标准，洁净工作台检测必须符合JG/T292-2010标准。

**三、响应文件编制要求**

1. 响应文件分商务文件和技术文件。

2. 商务文件包含完成本项目所需的全部报价及其他相关服务承诺、优惠条件。

3. 技术文件包含公司简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、资质证书复印件（复印件需加盖单位公章）等相关证明材料；

**四、质量保证和技术要求**

**1.** 该项目服务期为自合同签订之日起，工期为10日历天，即合同签订后10日历天内完成洁净手术室及其相关辅助用房、重症监护室及相关辅助用房、静配中心检测。

**五、评标办法**

本次招标采用综合评标法。

**六、报价要求**

本项目报价不得超过10万元，超过该报价作无效处理。

**七、合同签订**

1.中标人须在7个工作日内，与我院签订采购合同，否则，将视为自动放弃本项目的所有权利，取消中标资格。

2. 合同签订前，我院将对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，取消中标资格。

3. 中标人若拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

**八、付款方式**

1. 按合同约定付款，付款以转账支票形式支付。

**九、投标截止时间、开标时间及地点**

1. 递交投标文件截止时间：2017年12月25日（周一）9：00

2．开标时间：2017年12月25日（周一）9：00

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼515室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼515室

**十、联系方式：**

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：叶庆 联系电话：0571-88122528

浙江省肿瘤医院总务科（基建办）

2017年12月18日

**浙江省肿瘤医院洁净静配中心和洁净工作台检测**

**检测内容：**1、静配中心：洁净度（尘埃粒子数）、细菌菌落总数（沉降菌）、静压差、换气次数、温度、相对湿度、照度、噪声。

2、洁净工作台：空气洁净度（尘埃粒子数）、照度、噪声、风速

（截面风速）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **房间名称** | **房间**  **级别** | **间（台）数** | **单价** | **价格（元）** |
| 普药调配间、抗菌药物调配间、细胞毒调配间、普药二更、细胞毒二更、普药一更、细胞毒一更 | 万级 | 7 |  |  |
| 洗衣间、缓冲间 | 十万级 | 2 |  |  |
| 洁净工作台 | 百级 | 7 |  | |
| **合计** | | | |  |

**浙江省肿瘤医院洁净手术室及相关辅助用房检测**

**检测内容：**洁净度、沉降菌、静压差、换气次数、温度、相对湿度、照度、噪声、截面风速

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **房间名称** | **房间**  **级别** | **间数** | **单价** | **价格（元）** |
| 手术室1号、2号、3号、4号 | 万级 | 4 |  |  |
| 手术室5号至18号 | 千级 | 14 |  |  |
| 手术室19号、20号 | 百级 | 2 |  |  |
| 洁净走廊、储藏室、仪器室①(手1-9)、普通耗材室①(手1-9)、无菌器械室(手1-9)（电梯）、前室(手4)、预处理(手4)、换床间、术前准备室、恢复室、麻醉药品室、缓冲间(麻醉药品室)、设备间(手18)、药液库(手18)、普通耗材室②、无菌器械室②、贵重耗材室、无菌器械室③、仪器室②、手术单元用房、体外循环(手20) | 十万级 | 21 |  |  |
| **合计** | | | |  |

**浙江省肿瘤医院洁净重症监护室及相关辅助用房检测**

**检测内容：**洁净度、沉降菌、静压差、换气次数、温度、相对湿度、照度、噪声

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **房间名称** | **房间**  **级别** | **间数** | **单价** | **价格（元）** |
| ICU大厅（24床）、负压单间1、负压单间2、前室1、前室2、缓冲间（护士站）、治疗配药间、药品间、无菌库房、仪器室 | 十万级 | 10 |  |  |
| **合计** | | | |  |