浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：信息机房精密空调维保服务

招标人：浙江省肿瘤医院

2019年9月

# 第一章 招标公告

本次招标采购项目为浙江省肿瘤医院信息机房精密空调维保服务项目。

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1909-001

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省肿瘤医院信息机房精密空调维保服务项目 |
| 2 | 采购内容 | 信息机房精密空调维保服务 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王老师 电话： |
| 5 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴老师 电话：0571-88122289 |
| 6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标有效期 | 为： 7 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 9 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：浙江省肿瘤医院 （杭州市半山东路1号） 时间：2019 年 9 月 24 日 13 时 30 分 |
| 11 | 开标会 | 地址：杭州市半山东路1号10号楼（行政楼）415会议室 时间：2019 年 9 月 24 日 13 时 30 分 |
| 12 | 投标答疑 | 2019年9月24日之前各投标人以书面形式递交至医院信息科 |
| 13 | 评标标准及方法 | 院内议价 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1.报名截止日期：2019年09月24日13:30之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年09月24日13：30

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

## 1.4 联系方式：

1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

联系人：吴老师      联系电话：88122289

3.同级采购监督电话：

联系人：章老师      联系电话：88122523

# 商务技术要求

## 2.1 技术要求

### 2.1.1 服务标的

| 需要服务设备的名称、型号及配置 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 菲尼克斯DA30 | 台 | 3 |
| 菲尼克斯HUA125B | 台 | 1 |
| HIROSS Q17UA双系统 | 台 | 2 |
| 艾默生P2040FARMP1R | 台 | 3 |

### 2.1.2 服务方式

全包服务：即乙方对甲方的设备进行全包服务方式。乙方负责设备的正常使用，通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段，使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内，设备的配件在使用中发生损坏全部由乙方承担费用，易耗品和大小型配件均由乙方负责免费更换，保证原厂全新配件。采用维护维修全包方式。定期对在用精密空调进行定期检修，对有故障的机器，在医院电话报障后20分钟内给予响应，4小时内完成修复，其中包人工、辅材和主材（包括设备故障时所有部件的免费更换）以及服务；非人为损坏或不可抗力因素的情况下，设备出现故障由投标单位全免费给予修复。无需更换备件的故障，应根据故障情况在24小时内完成维修。

### 2.1.3 服务内容

365*7*24小时随叫随到服务，每三个月免费为客户提供全面的巡检，维护保养，每季度更换空气过滤网、加湿罐、皮带等易损耗材。

定期维护维修的内容如下（包括但不限于）：

| 序号 | 检查检测部位 | 检查检测内容 | 检查检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统 | 热力膨胀阀工作是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 制冷系统 | 压缩机检修阀是否开启 | 是□ 否□ |  |
| 3 | 制冷系统 | 压缩机声音是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 4 | 制冷系统 | 压缩机转向是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 5 | 制冷系统 | 压缩机吸气口是否结露 | 是□ 否□ |  |
| 6 | 制冷系统 | 压缩机排气口是否烫手 | 是□ 否□ |  |
| 7 | 制冷系统 | 压缩机吸气压力是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 8 | 制冷系统 | 压缩机排气压力是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 9 | 制冷系统 | 制冷管路是否泄露 | 是□ 否□ |  |
| 10 | 制冷系统 | 视液镜水分指示是否异常 | 是□ 否□ |  |
| 11 | 制冷系统 | 蒸发器盘管是否脏污 | 是□ 否□ |  |
| 12 | 制冷系统 | 储液罐是否泄露 | 是□ 否□ |  |
| 13 | 制冷系统 | 冷凝器翅片是否脏污 | 是□ 否□ |  |
| 14 | 制冷系统 | 冷凝器风机工作是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 15 | 制冷系统 | 冷凝器连接是否泄露 | 是□ 否□ |  |
| 16 | 制冷系统 | 冷凝器压力开关设置是否正确 | 是□ 否□ |  |
| 17 | 制冷系统 | 室内风机皮带张紧度是否合适 | 是□ 否□ |  |
| 18 | 制冷系统 | 风机皮带轮和电机皮带轮是否同面 | 是□ 否□ |  |
| 19 | 制冷系统 | 室内风机轴承工作是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 20 | 制冷系统 | 室内风机叶轮转动是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 21 | 制冷系统 | 室内风压开关设定值是否正确 | 是□ 否□ |  |
| 22 | 制冷系统 | 室内风机声音是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 1 | 控制系统 | 检查所有电器连接是否松动 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 控制系统 | 检查控制器初始设置是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 3 | 控制系统 | 检查温湿度探头是否偏差 | 是□ 否□ |  |
| 4 | 控制系统 | 检查显示器工作是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 5 | 控制系统 | 检查所有数据输入输出是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 6 | 控制系统 | 检查室外机压力控制器是否动作 | 是□ 否□ |  |
| 7 | 控制系统 | 检查所有接触器是否动作 | 是□ 否□ |  |
| 8 | 控制系统 | 检查所有过流保护器是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 9 | 控制系统 | 检查加湿系统是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 10 | 控制系统 | 检查加湿器进水电磁阀和排水电磁阀是否动作 | 是□ 否□ |  |
| 1 | 辅助系统 | 检查加湿罐是否结垢 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 辅助系统 | 检查加湿器的蒸气喷射管是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 3 | 辅助系统 | 检查加湿器的进水过滤口是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 4 | 辅助系统 | 检查加湿器的排水盘是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 5 | 辅助系统 | 检查加湿器排水是否泄露 | 是□ 否□ |  |
| 6 | 辅助系统 | 检查冷凝排水是否泄露 | 是□ 否□ |  |
| 7 | 辅助系统 | 检查管道保温和包扎是否完好 | 是□ 否□ |  |
| 8 | 辅助系统 | 检查所有管路定位是否完好 | 是□ 否□ |  |
| 9 | 辅助系统 | 检查室内机是否定位 | 是□ 否□ |  |
| 10 | 辅助系统 | 检查室内机震动是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 11 | 辅助系统 | 检查室外机是否定位 | 是□ 否□ |  |
| 12 | 辅助系统 | 检查室外机震动是否正常 | 是□ 否□ |  |
| 13 | 辅助系统 | 检查空调送风和回风是否通畅 | 是□ 否□ |  |
| 14 | 辅助系统 | 检查温湿度探头安装位置是否合适 | 是□ 否□ |  |
| 15 | 辅助系统 | 检查空气过滤器是否脏污 | 是□ 否□ |  |
| 16 | 辅助系统 | 检查所有门板安装是否可靠 | 是□ 否□ |  |
| 1 | 精密空调作用区 | 测量温度值 |  |  |
| 2 | 精密空调作用区 | 测量湿度值 |  |  |
| 3 | 精密空调给排水部分 | 检查水流是否通畅； | 是□ 否□ |  |
|  |  | 各阀门动作是否可靠； | 是□ 否□ |  |
|  |  | 有否跑、冒、漏现象 | 是□ 否□ |  |
| 1 | 新风机 | 滤料有无破损、透气孔有无阻塞、变形 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 新风机进排风管 | 有无跑、冒、漏风现象； | 是□ 否□ |  |
|  |  | 保温层有否破损、起翘 |  |  |
| 3 | 新风机各风口 | 有无阻塞、积尘 | 是□ 否□ |  |

### 2.1.4违约责任：

若中标方未能及时响应及时维护的，在约定时间内未能修复故障的，需支付违约金，每日扣除合同总价的0.6%，由甲方从待付货款中扣除；合同期内出现3次及以上违约情况的，甲方有权单方面终止合同，不再支付剩余款项，并且乙方需要赔付采购方空调维修项目的所有费用直至采购方重新签订维保服务合同。因空调故障导致医院业务受影响所产生的费用，由乙方承担。

## 2.2 商务要求

### 2.2.1 响应及培训

1.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。

2.组织实施人员培训。

### 2.2.2 服务期

1.以合同签订之日起，持续时间以最终成交服务期报价为准。

### 2.2.3 报价

1.预算价固定为9.8万元（玖万捌仟元）报价方式为服务期限报价，单位为月。（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.2.4 付款方式及合同续签

- 合同固定总价款为人民币（大写）：玖万捌仟元整（¥98000.00）。

- 合同生效后，分两次付款，需要提供甲方服务验收单（甲方确认），并提供维护小结，和维修清单，分别在合同服务期进行至一半时甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付第一笔50%（计49000人民币），合同服务期完结后甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付第二笔50%（计49000人民币），付款途径根据甲方财务规定的方式支付。

- 在合同期满后，甲方如需继续向乙方购买服务的，可以以原合同价及服务期续签合同。

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；