浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：电视节目信号改造服务

招标人：浙江省肿瘤医院

2020年12月

# 第一章 招标公告

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB2012-002

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 电视节目信号改造服务 |
| 2 | 采购内容 | 电视节目信号改造服务 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王老师 电话： |
| 5 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴老师 电话：0571-88122289 |
| 6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 8 | 评标标准及方法 | 院内公开招议标 |
| 9 | 预算 | 3万元 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1. 报名截止日期：2020年12月7日9:00之前必须通过邮件报名登记。

2. 邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2020年12月7日9：00

3．开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）4楼411会议室

## 1.4 联系方式：

1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

联系人：吴老师      联系电话：88122289

3.同级采购监督电话：

联系人：徐老师      联系电话：88122523

# 商务技术要求

## 2.1 技术参数及要求

因浙江省肿瘤医院电视节目信号接收受到5G信号干扰, (中国电信 5G频率范围:3400MHz~3500MHz ,中国联通频率范围:3500MHz~3600MHz, 卫星C波段下行频率3.4GHz-4.2GHz,跟中国电信和中国联通频段产生干扰)。

浙江省肿瘤医院申请电视节目前端C波段加装滤波器和窄带降频器改造方案,并整理检查机房解码器及调制器,改造后电视节目达到20套以上,终端电平技术参数为65~70dB, 改造方案根据广电(GB/T50200-2018有线电视网络工程设计标准)和(GB/T51265-2018有线电视网络工程施工与验收标准)施工。

参考设备清单：

| 名称 | 品牌型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤波器 | PBI WFP-3742 | 法兰盘，通带频段：3.7GHz~4.2GHz，输出阻抗：50Ω，驻波比：通带频段内VSWR≤1.4，带内损耗：3.7GHz~4.2GHz≤0.35dB，抑制5G信号（带宽100MHz）能力：抑制3.4GHz~3.6GHz，抑制度≥70dB。范围内常温条件下测试插入损耗值不大于0.35dB | 2 |
| 降频器 | 大唐移动 DT-BJ40 | 本振频率；5150MHz，带PLL锁相窄带高频头，输入频率:3.7~4.2GHz，输出频率950~1450MHz，频率稳定度±150KHz，输入阻抗；75Ω，宽电压供电；DC12V~24V，噪声温度15K，增益；62dB | 2 |
| 馈源 | 定制 | 双线分离式双极化 | 1 |
| 调制器 | MOSSMAN | 频率范围48~600MHz固定邻频调制器,108dB输出 | 3 |
| 解码器 | 中六BS | 支架DVB-S,输入950~2150MHz, 13V/18V电压输出,复合视频输出 | 3 |
| 功分器 | 杰和兴 | 频率范围950~2150MHz | 4 |
| 附件 |  | SYWV75-5同轴线,F型冷压头等 | 1 |

## 2.2 商务要求

### 2.2.1 响应及培训

1.整套系统质保期内免费维保。故障响应时间不超过4小时（可通过远程维护）；平均故障修复时间少于10小时。紧急情况应于24小时内到达现场。

2.组织实施人员培训。

### 2.2.2 质保期

施工完毕，验收合格后1年。

### 2.2.3 报价

- 报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.2.4 付款方式及合同续签

- 合同款项支付：安装调试完成后，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；