浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：食堂户外LED显示屏检修服务

招标人：浙江省肿瘤医院

2024年10月

# 第一章 招标公告

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB2410-002

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 食堂户外LED显示屏检修服务 |
| 2 | 采购内容 | - 食堂户外LED显示屏检修服务 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：朱老师 电话：0571-88122290 |
| 5 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 6 | 投标文件份数 | 1 份正本， 2 份副本 |
| 7 | 评标标准及方法 | 院内公开招标 |
| 8 | 预算 | 2.4万元 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1. 报名截止日期：2024年11月5日17：00之前必须通过邮件报名登记。

2. 获取标书时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）招标文件报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。也可将上述报名材料扫描发送至zhumt@zjcc.org.cn 进行网上报名。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2024年11月6日10：20

3．开标地点：浙江省肿瘤医院5号楼2楼会议室

## 1.4 联系方式：

1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

联系人：朱老师      联系电话：88122290

3.同级采购监督电话：

联系人：徐老师      联系电话：88122523

# 第二章 商务技术要求

## 项目概况

### 为了解决食堂户外LED显示屏能够长期稳定正常使用。医院食堂户外LED显示屏目前存在定期经常信号丢失、部分黑屏、无内容显示等问题，初步鉴定原因为控制卡经常自动丢失连接信号导致办公楼控制电脑不能和LED屏正常通信。巡检发现箱体内供电电源功率严重不足，局部电源有短路的可能、数据线松动、LED模块损坏，导致系统不能正常工作，需升级更换电子屏的开关电源、电源连接线和网线。同时需对电子屏电路进行改造，安装一台稳定空调给屏体降温。

## 技术参数

### 需要维修项目:

### 对 LED屏进行全面检查(包括供电部分、信号部分、控制卡及LED显示模块)

### 对 LED 显示屏开关电源进行更换

### 对 LED显示屏电路系统整改，增加及更换电源(数量视具体情况定)

### 电箱里的线有灼烧痕迹，需要对电箱里的线路进行整改

### 其它屏体显示模块单元信号线检修，核心部件密封加固

### 对整个大屏结构和空调进行检查，是否有结构胶老化脱落，提交总务部维修

### 具体清单见下表：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 相关参数及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关电源 | 台 | 120 | 1、5V 40A 200W 2、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 3、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 4、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 5、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 6、平均无故障时间 MTBF≥10000H 7、输入电压范围 180VAC～264VAC |
| 2 | 网线 | 根 | 40 | 超六类屏蔽1.5米M成品网线 |
| 3 | 5v电源线 | 根 | 300 | 1拖2电源线（55cm）纯铜 主线1.5平方，长度35 辅线0.75平方，长度20 |
| 4 | rvv纯铜芯软电线 | 根 | 160 | rvv纯铜芯软电线，RVV 3芯 2.5平方 1米 |
| 5 | 全面检查更换 | 次 | 1 | 备注：包括按照国家标准做户外防水处理 |

所有配件质保一年。

## 工期与报价

- 项目工期：10个工作日。

- 报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

## 付款方式及合同续签

1.合同签订后，项目交付验收后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付。

2.根据浙江省肿瘤医院对外委托服务项目管理办法，本合同周期内需进行1次服务质量考核。

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式3份，一正两副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。